CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Affidamento beni e servizi per l’acquisizione di un sistema di videosorveglianza completo di controllo accessi, antintrusione, e bacheca elettronica con rilascio chiavi autorizzate per la Regione Marche. Importo a base di gara pari ad € 199.315,00 (iva esclusa) € 243.164,30 (iva inclusa) – CUP B36G23000240002

Codici di riferimento:

Codice CPV: 32235000-9, Sistema di sorveglianza a circuito chiuso

Categoria di abilitazione: Videosorveglianza, controllo accessi e antintrusione-Mepa Beni

Oggetto dell’appalto

- L'appalto ha per oggetto l’acquisizione di un sistema di videosorveglianza completo di controllo accessi, antintrusione, e una bacheca elettronica con rilascio chiavi autorizzate. Il sistema dovrà essere installato nel Data Center ubicato all’interno dell’Edificio denominato Leopardi sito in Via Tiziano 44 di proprietà della Regione Marche.

- La fornitura comprende i servizi, le prestazioni e i beni necessari per rendere il sistema di cui al punto 1 completamente compiuto e secondo le condizioni, caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative stabilite dal presente capitolato.

- L’appaltatore dovrà eseguire le prestazioni e i servizi secondo le regole dell’arte, e si dovrà attenere alla massima diligenza.

- La fornitura comprende:

- fornitura, installazione e configurazione sistema di controllo accessi completo di impianto di videosorveglianza;

- fornitura, installazione e configurazione di sistema di antintrusione;

- fornitura, installazione e configurazione di un Sistema per la Gestione delle Chiavi con bacheca elettronica;

A.1 - Sistema di controllo accesi.

Il Software di gestione del sistema di controllo accessi verrà installato on-premise su macchine virtuali messe a disposizione dal personale della Regione Marche presso il datacenter regionale con il supporto della ditta aggiudicataria della fornitura. Le caratteristiche delle macchine virtuali e le loro specifiche dovranno essere redatte dall’appaltatore avvalendosi delle tecnologie di virtualizzazione disponibili presso il datacenter regionale. È in carico all’appaltatore la redazione dei documenti RFC necessari per la richiesta di configurazione delle macchine virtuali secondo il manuale ISO27000.

La componente software di gestione del sistema di controllo accessi deve essere basata su sistema operativo hardened Linux, e deve avere una struttura che possa essere compatibile con LDAP all’interno dell’apparecchio devono risiedere tutte le configurazioni del sistema e relative attività.

L’interazione con l’apparecchiatura di controllo accesi deve avvenire solo tramite web browser, e non deve essere permessa alcuna configurazione direttamente sul dispositivo stesso.

Il Software di gestione del sistema deve essere aggiornabile gratuitamente senza alcun costo annuale per tutte le versioni all’interno della main release.

Il sistema proposto deve essere in grado di gestire anche serrature wireless, tra cui almeno Aperio di Assa Abloy, Schlage AD400.

Le comunicazioni digitali all’interno di tutto il sistema devono essere sicure, protette con una crittografia SSL a 128 bit nella comunicazione verso le workstation, così come anche la comunicazione verso i controller deve essere sicura con la possibilità di utilizzare un proprio certificato.

Deve essere possibile creare un backup crittografato all’interno di storage USB, in cartelle di rete condivise, su server SCP, o all’interno della memoria dell’apparecchio. Tutte le password per accedere al sistema devono essere crittografate all’interno della struttura Open LDAP del sistema.

Le transazioni del sistema, devono risiedere all’interno di un differente database preferibilmente basato su Open SQL, o comunque su sistemi analoghi open source in grado di supportare le medesime caratteristiche e non soggetti al pagamento di licenze.

È richiesto che il sistema disponga del supporto all’intelligenza distribuita in campo tramite l’uso di controller appositi.

Nel caso di mancanza di collegamento con l’apparecchio, si devono garantire le funzionalità in loco quali aperture dei varchi secondo l’ultima configurazione/permessi disponibile, devono essere mantenuti all’interno dei controller i log di tutti gli eventi, e nel momento in cui viene ripristinata la comunicazione con l’unità centrale questi dati devono essere sincronizzati nei database del sistema.

Il PACS deve supportare l’integrazione con sistemi di terze parti attraverso l’uso di collaborazioni. Deve essere previste integrazioni a database di terze parti per le importazioni di identità, su base Oracle RDBMS, Microsoft SQL Server, LDAP. L’ apparecchio deve inoltre essere in grado di fornire in tempo reale gli eventi del sistema verso applicativi di terze parti tramite file xml. Deve essere inoltre possibile interagire con il sistema in modo bidirezionale tramite l’invio di comandi basati su REST API.

Il sistema deve essere multilingua, con la possibilità di creare delle schedule di programmazione per semplificare notevolmente tutte le attività di programmazione per esempio di controller, varchi, lettori, input.

Il sistema deve permettere di creare una pagina dedicata agli Allarmi, che sia completamente configurabile mostrando all’operatore il tipo di evento, la sorgente e riportare all’operatore le operazioni da svolgere.

Il sistema deve essere gestito tramite un pannello sinottico preconfigurato, contenente tutte le informazioni principali del sistema, tra cui:

- stato dei varchi, e possibilità di modificare le loro logiche;

- stato degli input;

- integrazione con sistema di antintrusione;

- comunicazione con i componenti di campo.

Il sistema deve essere gestito tramite mappe grafiche. L’utilizzo delle mappe può essere inteso sia con la classica visualizzazione dell’edificio e i relativi varchi, così come con la possibilità di crearsi delle Dashboard per richiamare le funzionalità quotidiane dell’operatore. Tramite la creazione di uno o più pulsanti virtuali, l’operatore può andare ad agire localmente sul singolo varco, così come cambiare simultaneamente il comportamento del sistema in più aree. Per esempio, con un unico click l’operatore deve essere in grado di mettere in sicurezza un’area aumentando il livello con tessera + PIN, oppure deve sbloccare tutti i varchi in uscita, e permettere in ingresso l’accesso solo ad operatori di un gruppo ristretto.

Il sistema di controllo accessi deve permettere di utilizzare tutte le tipologie di autenticazione presenti nel mercato, che non siano soluzioni proprietarie. Per esempio, l’uso di tessere, di Tag UHF per le lunghe distanze in modalità passiva, integrarsi con sistemi biometrici, o l’utilizzo di cellulari con tessere virtuali.

Il sistema deve gestire nativa mente la funzionalità di Mastering, mostrando all’operatore tutti i dati di occupazione delle aree del sistema, aggiornate in tempo reale in automatico. Selezionando un’area l’operatore deve essere in grado di vedere l’elenco delle persone contenute all’interno dell’area, con relativa indicazione di quando è stato usato l’ultima volta il badge e su quale varco da ciascuna identità. Per velocizzare le operazioni di evacuazione, deve essere possibile stampare un pdf contenente tutte queste informazioni critiche.

Deve essere possibile utilizzare un tablet o uno smartphone come fosse una tastiera virtuale del sistema. Aprendo una specifica pagina web del sistema, su opportuni dispositivi registrati o tramite autenticazione, il responsabile deve essere in grado di registrare la presenza delle persone nei punti di raccolta chiedendo al personale di digitare il proprio PIN sulla tastiera virtuale.

Deve essere possibile definire un numero massimo di persone che possono occupare un’area, con inibizione dell’ingresso finché non si ripresentano le condizioni consone.

Inoltre deve essere possibile abilitare l’Anti Passback su tutto l’impianto o una parte di esso, con differenti modalità (soft, hard, a tempo...).

Il PACS deve essere in grado di generare dei report preconfigurati e la possibilità di personalizzarli. Per una gestione sicura del sistema, l’amministratore deve essere in grado di gestire in sicurezza il tracciamento dei contatti grazie al Report sulla correlazione delle identità. In questo modo verranno mostrate tutte le aree di un sito monitorato in cui è stata rilevata una persona, insieme a tutte le altre identità che sono state nelle stesse aree durante un certo periodo di tempo. All’interno del sistema deve essere possibile creare delle macro in due differenti modalità:

- Tramite l’uso di Global Linkage e Global Action, a livello di appliance centrale per poter comandare tutti i componenti del sistema ed eseguire delle azioni a seguito di determinati eventi del sistema

- Tramite l’uso di Macro e Trigger a livello di controller intelligenti, in modo di controllare e comandare tutti gli elementi a capo di quel controller. Tali funzionalità devono essere garantite anche in caso di mancanza di collegamento tra controller e appliance per aumentare il livello di sicurezza del sistema.

Deve essere possibile l’integrazione bidirezionale con la piattaforma di videosorveglianza Avigilon Control Center, per una gestione semplificata di tutto il sistema.  Si deve poter garantire:

- la possibilità di associare a ciascun varco una o più telecamere, in modo da poter visualizzare in tempo reale le immagini, o vedere il playback sincronizzato all’evento generato dal sistema.

- la gestione di mappe contenenti sia elementi del sistema di controllo accessi, sia la possibilità di richiamare le immagini delle telecamere. Le mappe devono essere multilivello.

Tutti gli eventi critici del sistema di controllo accessi devono essere gestiti come eventi nativi della piattaforma di videosorveglianza, per poter far scattare delle azioni per esempio a seguito di eventi quali porta forzata, porta lasciata aperta, tentativo di accedere con delle credenziali non valide.

Dalla piattaforma di videosorveglianza, deve essere possibile tramite opportuno login eseguire lo sblocco da parte dell’operatore di un varco guardando l’immagine della telecamera ad esso associata.

Nella piattaforma di videosorveglianza, si deve poter aprire un pannello dedicato alle attività di un varco in real time, contenente tutti gli eventi e le foto dei possessori di badge che si presentano al varco in modo da poter eseguire una video verifica di quello che sta succedendo all’interno del sistema di videosorveglianza, con opportuni privilegi, l’operatore deve essere in grado di eseguire una ricerca di un possessore di badge su uno o più varchi simultanei del sistema e vedere le immagini associate. Deve poter distinguere gli accessi consentiti da quelli negati. Grazie all’uso di telecamere intelligenti, l’operatore selezionando il soggetto dalle immagini riprese deve essere in grado di ricercare automaticamente tutte le immagini contenenti soggetti che gli assomiglino su tutte le telecamere del sistema, anche da quei passaggi in cui la persona non ha presentato il badge. In questo modo l’operatore in pochi minuti deve essere in grado di ricostruire il percorso di un’identità, dove è andato o da dove proveniva.

All’interno del client di videosorveglianza, deve essere possibile richiamare in un pannello l’interfaccia del controllo accessi, senza dover digitare un nuovo login, ma prendendo automaticamente le credenziali di accesso utilizzate per la videosorveglianza.

I lettori di prossimità devo essere compatibili con frequenza 125 Khz e 13,56 MHz per una sicurezza medio alta devo essere installati contemporaneamente alle serrature elettriche nei varchi con staffa di supporto, cavo di connessione, con tubazione scatole di derivazione e quant’altro occorra per dare il lavoro finito a regola d’arte.

A2 - Sistema antintrusione

Il sistema antintrusione deve sorvegliare un perimetro tramite telecamere che sono dotata della video analisi integrata di nuova generazione per il rilevamento, il tracciamento e la classificazione degli oggetti, il rilevamento delle attività insolite (Unusual Activity Detection o UAD), la tecnologia di riconoscimento facciale Facial Recognition e il supporto della tecnologia Avigilon Appearance Search™ o equivalente per garantire che gli eventi critici non passino inosservati, in modo da poter rilevare più rapidamente gli eventi di sicurezza.

A3 - Sistema per la Gestione delle Chiavi

Il Software di gestione della Bacheca elettronica verrà installato on-premise su macchine virtuali messe a disposizione dal personale della Regione Marche presso il datacenter regionale con il supporto da parte della ditta preposta. Le caratteristiche delle macchine virtuali e le loro specifiche dovranno essere redatte dall’appaltatore avvalendosi delle tecnologie di virtualizzazione disponibili presso il datacenter regionale. È in carico all’appaltatore la redazione dei documenti RFC necessari per la richiesta al datacenter di configurazione delle macchine virtuali secondo il manuale ISO27000.

Il sistema di gestione chiavi deve essere consultabile tramite web browser. L’accesso all’applicazione deve avvenire secondo almeno due diversi profili utente:

- amministratore con tutti i diritti

- utenti abilitati possono vedere le chiavi abilitate, leggere il nome del corrente possessore di una chiave assente (tra quelle per cui sono abilitati), comandare il rilascio di una chiave per cui sono abilitati.

Il sistema software deve mantenere un database centrale, costantemente allineato ai database dei singoli terminali, sui quali risiedono le seguenti informazioni:

- la programmazione della bacheca in tutte le loro funzioni e modalità di prelievo delle chiavi;

- la concessione dei titoli di accesso al prelievo delle chiavi ai diversi utenti;

- il giornale dei prelievi e delle restituzioni delle chiavi;

- la memoria degli allarmi;

- l’elenco degli utenti con le loro credenziali di identificazione ed i loro diritti di possesso.

- verificare sul terminale della bacheca il nome del corrente possessore di una chiave mancante;

Il sistema software deve consentire via browser di verificare se una chiave è presente o assente, di verificare il nome del corrente possessore di una chiave mancante, di comandare il rilascio di una chiave da remoto. Deve essere supportata la riconsegna keytag sicura solo da parte dello stesso utente che ha prelevato. Il sistema deve disporre di

- report speciale di riconsegna incoerente, con allarme su prelievo di chiave non autorizzata, e allarme per mancato rientro chiave ad un orario definito

- possibilità di notifica e-mail automatiche per segnalare eventi di particolare interesse

Le chiavi devono essere fissate in modo sicuro a un portachiavi RFID, dotato di chip elettronico, mediante un sigillo monouso, autobloccante. Ogni chip deve essere provvisto di un proprio codice univoco che viene letto al reinserimento nella casella di alloggio attraverso la radio frequenza (RFID). I portachiavi RFID devono essere riutilizzabili all’infinito, il solo sigillo deve essere sostituito dopo l’utilizzo.

La bacheca deve disporre di batterie di back-up per garantire il funzionamento anche in caso di mancanza di elettricità. Qualora il sistema fosse completamente fuori servizio, quindi non gestibile attraverso l’elettronica, si deve poter effettuare un’apertura di emergenza mediante una chiave in dotazione ed il prelievo delle chiavi mediante uno sblocco manuale dei porta chiavi. L’apertura forzata dell’anta deve provocare un allarme sonoro locale ed una notifica via mail.

La bacheca deve essere in grado di ospitare almeno 32 posti chiave piccole o grandi un numero di 5/6 chiavi a portachiavi l’apertura dello sportello e lo sblocco dei portachiavi deve avvenire tramite lettore di tessere RFID a doppia tecnologia 125kHz e 13,56MHz

#### ELENCO COMPONENTI FORNITURA

| Cod. | Prg. | Descrizione | UdM | Qta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1 | 1 | Fornitura di Software di gestione della sicurezza controllo accessi Software virtuale basato sul Web per almeno 128 lettori. Include: 128 licenze, sistema operativo Linux a 64 bit integrato e LDAP aperto per il database di configurazione, conteggio lettori, verifica video ACC ACM Integrazione, partizioni Esportazione CSV identità; La capacità totale del lettore può essere ampliata da 128 a 2048 lettori. | Pezzo | 1 |
| A.1 | 2 | Fornitura di licenze software di espansione per 16 porte | Pezzo | 2 |
| A.1 | 3 | Fornitura e installazione di Controllo intelligente basato su Linux con 1 porta 2 ingressi e 2 uscite con connessione PoE ( mercury LP1501) | Pezzo | 8 |
| A.1 | 4 | Fornitura e installazione di Interfaccia per doppio lettore di schede I/O | Pezzo | 112 |
| A.1 | 5 | Fornitura, consegna e installazione di Armadio con sistema di alimentazione integrato a singola tensione a sedici porte che supporta un AC-MER-CONT-2DR con sette AC-MER-CON–MR52 (o equivalnti), incluso di: custodia in acciaio verniciato, piastra posteriore preforata rimovibile, distanziatori del controller e viti di montaggio, alimentatore-caricabatteria da 150 watt 12V/12A o 24V/6A. Alimentatore precablato a otto Classe 2 con uscite Power Limited (CL2PL) (scheda D8P), dotazione di due uscite, contatti relè guasto forma 'C', un ingresso di allarme antincendio e un'interfaccia di rete per consentire il monitoraggio, reporting e controllo del sistema di alimentazione dal collegamento Access Control Manager (ACM), due batterie da 12V 8 Ah all’interno dell’armadio, compreso serratura, interruttore antimanomissione. | Pezzo | 6 |
| A.1 | 6 | Fornitura e installazione di Lettori solo RFID 125Khz | Pezzo | 128 |
| A.1 | 7 | Fornitura e installazione di armadio con sistema di alimentazione integrato a singola tensione a sedici porte che supporta un AC-MER-CONT-2DR con sette AC-MER-CON–MR52 (o equivalente). Incluso di custodia in acciaio verniciato, piastra posteriore preforata rimovibile, distanziatori del controller e viti di montaggio e un alimentatore-caricabatteria da 75 watt 12V/6A o 24V/3A. Alimentatore precablato a otto Classe 2, Uscite Power Limited (CL2PL) (scheda D8P) dotazione di due uscite, contatti relè guasto forma 'C', un ingresso di allarme antincendio e un'interfaccia di rete per consentire il monitoraggio, reporting e controllo del sistema di alimentazione dal collegamento Access Control Manager (ACM). Due batterie da 12V 8 Ah all’interno dell’armadio, compreso di serratura, interruttore Anti manomissione. | Pezzo | 2 |
| A.1 | 8 | Installazione del Software, e di tutto il materiale fornito. Comprensivo della fornitura di tubo rigido in PVC grigio passacavi, guaine protettive, scatole cassette di derivazione, accessori, fili per i collegamenti e quant’altro occorra per il completamento a regola d’arte. | Corpo | 1 |
| A.1 | 9 | Fornitura e posa in opera di Serratura in metallo magnetica elettrica per controllo accessi da DC12V Porta singola Forza di tenuta: 180KG Funzione di sicurezza: soppressore di picchi di tensione incorporato. | Pezzo | 121 |
| A.1 | 10 | Fornitura e posa in opera di Controllo degli accessi con riconoscimento facciale biometrico Sicurezza: riconoscimento facciale + impronta digitale + PIN + lettore di schede RFID - EM Prox (125 KHz), MiFARE/DESFire (13,56 MHz) Alimentazione: PoE+, 12 V CC a 3 A Il dispositivo alimenta l'apriporta Comunicazione: TCP/IP, ingresso/uscita USB Aux ¦ Archiviazione: Capacità faccia utente (1:N) - 100K, Capacità faccia utente (1:1) - 500K, Impronta digitale capacità utente (1:N) - 50K, Impronta digitale capacità utente (1:1) - 500K, Capacità registro: 1 milioni ¦ Fotocamera da 21 MP con messa a fuoco automatica e flash LED ¦ Streaming video HD Interfono Processore Qualcomm Snapdragon quad-core da 2,2 GHz LCD: touchscreen capacitivo IPS da 5,0" 1080p Corning Gorilla Glass o equivalente Wi-Fi BLE Rilevamento presenza a prova di atti vandalici Grado di protezione: IP67 Temperatura operativa: da -25°C a +75°C Batteria Backup | Pezzo | 3 |
| A.2 | 11 | Fornitura, installazione, cablaggio e configurazione di telecamera dotata della video analisi integrata di nuova generazione per il rilevamento, il tracciamento e la classificazione avanzate degli oggetti, il rilevamento delle attività insolite 4MP H5A Bullet Camera with 3.3-9mm Lens (Avigilon H5A) | Pezzo | 2 |
| A.2 | 12 | Fornitura, installazione, cablaggio e configurazione di telecamera dotata della video analisi integrata di nuova generazione per il rilevamento, il tracciamento e la classificazione avanzate degli oggetti, il rilevamento delle attività insolite 4MP H5A Bullet Camera with 9-22mm Lens (Avigilon H5A) | Pezzo | 2 |
| A.2 | 13 | Fornitura e posa in opera di Scatola di giunzione per esterno Bullet Junction Box for H5A / H4A Bullet Cameras | Pezzo | 4 |
| A.2 | 14 | Tubo rigido in PVC grigio passacavi, guaine protettive, scatole cassette di derivazione, accessori, fili per i collegamenti e quant’altro occorra per il completamento a regola d’arte. Compresa la posa in opera di tutto il materiale fornito, e l’installazione del Software. | Pezzo | 4 |
| A.2 | 15 | Tubo rigido in PVC grigio passacavi, guaine protettive, scatole cassette di derivazione, accessori, fili per i collegamenti e quant’altro occorra per il completamento a regola d’arte. Compresa la posa in opera di tutto il materiale fornito, e l’installazione del Software. | Pezzo | 4 |
| A.3 | 16 | Fornitura, installazione, cablaggio e configurazione di un Sistema per la Gestione delle Chiavi con bacheca elettronica con apertura RFD 125 KHz con Software di gestione apertura rilascio chiave autorizzata con memoria e storico degli accessi di apertura e chiusura utente data ora , possibilità di gestione degli utenti . Così composto: 1. armadio 12U in acciaio con anta trasparente e dotato di 2. n. 1 batteria tampone a bordo di ogni armadio; 3. n. 2 copie chiavi di servizio; 4. alimentatore per armadi 100-240V / 13,8V / 4A, installazione su barra DIN C. 5. n.1 Pannello per 8 posti chiave; altezza 3 unità rack; completo di portachiavi RFID, anelli e sigilli 6. n. 2 Pannello per 16 posti chiave; altezza 6 unità rack; completo di portachiavi RFID, anelli e sigilli 7. n. 1 Pannello cieco; altezza 3 unità rack 8. n.1 Terminale C4+, montato su staffa applicata al fianco dell’armadio completo di lettore RFID a doppia tecnologia (13,56MHz Mifare e 125kHz) e di scheda di rete ethernet 9. n. 1 Pinza per rimozione sigilli 10. n.1 KeySafe Standard – contenitore per la custodia delle chiavi di emergenza delle bacheche 11. n.1 Licenze software per sistema gestionale Commander Connect | Corpo | 1 |
| A.3 | 17 | Fornitura protezione acustica con radio analogica e digitale 32 canali PMR pre programmati: 16 analogici e 16 digitali Microfono impermeabile e funzione VOX (parla senza premere) con Bluetooth per connessione a dispositivi mobili Presa per connessione esterna e batteria al litio | Pezzo | 2 |

Importo fornitura

L’importo dei beni e servizi previsti nella fornitura è stimato come sotto riportato:

| Cod. | Descrizione | Importo |
| --- | --- | --- |
| A.1 | Sistema di controllo accesi | 168.057,00 € |
| A.2 | Sistema antintrusione | 8.352,00 € |
| A.3 | Sistema per la Gestione delle Chiavi | 22.700,00 € |
| SIC | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | 206,00 € |
| TOTALE |  | 199.315,00 € |

Modalità di stipulazione del contratto

1. 	L’importo del contratto può variare con i criteri stabiliti dall’articolo 120 del d.lgs. 36/2023.

3.	Il concorrente all’atto dell’offerta dichiara lo sconto percentuale in termini di ribasso applicato al corrispettivo dell’appalto.

- I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti (addizioni o detrazioni) che si dovessero verificare in corso di esecuzione, qualora ammissibili e ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 120 del d.lgs. 36/2023.

Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l’esecuzione

- Nell’esecuzione di tutte le attività di installazione della fornitura e nella scelta dei componenti, anche relativamente a sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell’appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e dei componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

- Normativa tecnica di riferimento:

- Uni 54-1:2011: Sistemi di rivelazione e segnalazione incendio (Introduzione);

- UNI 54-2:2007: Sistemi di rivelazione e segnalazione incendio (Centrale);

- UNI 54-3:2020: Sistemi di rivelazione e segnalazione incendio (Dispositivi sonori);

- UNI 54-4:2007: Sistemi di rivelazione e segnalazione incendio (Apparecchiatura di alimentazione);

- UNI 54-7:2018: Sistemi di rivelazione e segnalazione incendio (Rilevatori di fumo);

- UNI 54-11:2006: Sistemi di rivelazione e segnalazione incendio (Punti di allarme);

- UNI 11224:2019: Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rivelazione incendi;

- UNI 11280: 2020: Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi;

- UNI 9795:2013: Sistemi fissi automatici di rivelazione e segnalazione allarme incendio;

- UNI 12094:2004-2006: Sistemi fissi di lotta contro l’incendio;

- UNI 15004-9:2018: Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 9: Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi a estinguenti gassosi per l'agente estinguente IG-55;

TERMINI PER L’ESECUZIONE DELLE ATTIVITÁ

Cronoprogramma delle attività

1.	Prima dell’inizio delle attività, l’appaltatore predispone e consegna alla direzione dell’esecuzione, un proprio cronoprogramma, elaborato in relazione alle tecnologie a propria disposizione, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa che dovrà essere sottoposto ad approvazione da parte del Direttore dell’esecuzione.

3.	Le attività sono comunque eseguite nel rispetto del cronoprogramma predisposto dall’appaltatore, la cui durata massima prevista non può eccedere i 90 gg naturali e consecutivi dall’avvio dell’esecuzione.

Sospensione lavori

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs. 36/2023, qualora per causa a lui non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini contrattuali, con domanda motivata può richiederne la sospensione presentando apposita richiesta motivata almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del termine a mezzo PEC.

In caso di accoglimento della domanda o di sua reiezione lo Stazione Appaltante dà sollecita comunicazione all'impresa via PEC.

Penali in caso di ritardo

- Nessun ritardo sarà ammesso nell'ultimazione delle opere da parte della Ditta appaltatrice per difficoltà che essa dovesse incontrare nel reperimento dei materiali. La penale pecuniaria è stabilita pari all'uno (1,00) per mille dell'importo contrattuale, al lordo degli oneri per la sicurezza e al netto dell'iva, per ogni giorno di ritardo rispetto alla data stabilita per l'ultimazione delle attività o alle scadenze fissate nel cronoprogramma.

- Tutte le penali di cui al presente articolo sono applicate dal Responsabile del Procedimento nei tempi e nei modi indicati dal D.Lgs 36/2023.

- L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del c. 1 non può superare il 10% dell'importo contrattuale. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Valutazione beni e servizi a misura

- La misurazione e la valutazione dei beni e servizi a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato generale e del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; sono altrimenti utilizzate per la valutazione dei componenti a misura le dimensioni nette rilevate in loco dei beni installati, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in esercizio.

- Nel corrispettivo per la fornitura dei beni o servizi a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare ai beni installati piena operatività secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto.

- La contabilizzazione della fornitura verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell’elenco del presente capitolato speciale.

- Gli oneri per la sicurezza per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui al prezzario della Regione Marche.

Liquidazione dei corrispettivi

Il pagamento avverrà in unica rata di saldo non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio / regolare esecuzione, previa garanzia fidejussoria.

I pagamenti verranno effettuati dopo avere verificato la regolarità contributiva dell’Appaltatore, e degli eventuali subappaltatori.

Norme di sicurezza generali

- Tutte le attività di installazione devono svolgersi nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

- L’appaltatore è altresì obbligato a osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento locale di igiene, per quanto attiene la gestione dei luoghi di lavoro.

- L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

- L’appaltatore non può iniziare o continuare le attività qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Sicurezza sul luogo di lavoro

L’appaltatore è obbligato a osservare scrupolosamente e senza riserva alcuna o eccezioni di sorta tutte le misure di sicurezza, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e sue modifiche e integrazioni.

- L’appaltatore è obbligato a fornire alla stazione appaltante, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

- L’appaltatore è obbligato a osservare le misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nella sede di installazione degli impianti oggetto di fornitura.

- Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori l’affidatario e, tramite lui, i sub-appaltatori trasmettono all’amministrazione o all’ente committente il documento unico di regolarità contributiva. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, il documento unico di regolarità contributiva comprenderà la verifica della congruità dell’incidenza della mano d’opera relativa allo specifico contratto affidato. Per i lavori tale congruità è verificata dalla cassa edile in base all’accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative nell’ambito del settore edile e il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. I piani di sicurezza di cui all’art. 131 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’affidatario. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Piano operativo di sicurezza

L’appaltatore, in applicazione dell’articolo n. 131 del Decreto legislativo n. 163/2006, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza, durante la fase di esecuzione un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e alle relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, i cui contenuti minimi sono meglio specificati nell’allegato XV del DLgs 81/2008, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e sue modifiche e integrazioni, e gli adempimenti di cui all’articolo 26, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e sue modifiche e integrazioni e contiene inoltre le notizie di cui agli articoli 17, 18 e 19 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere; esso deve essere aggiornato a ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

- L’appaltatore è obbligato a osservare le misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti dal Titolo IV dello stesso decreto legislativo.

- I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/cee del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/cee del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

- L’impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell’inizio delle attività e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto, l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l’assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

- Il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano operativo di sicurezza sono parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.